行政院農業委員會台南區農業改良場

「透光控溫隔離溫室後續工程-鹵水空調機械設備及自動控制一組」採購規範書

一、鹵水空調機械設備工程範圍

(一)鹵水設備1套(含鹵水泵、鹵水區域泵及冷卻水泵、鹵水桶各1台)及落地型室內

送風機6台之分段式溫度與時間程序控制。

(二)細部項目詳單價分析表

二、產品規格說明：

(一)鹵水空調機械設備

鹵水泵：1HP*11/4"*2P，主機至鹵水桶。

鹵水區域泵：2HP*2"*2P，鹵水桶至溫室。

冷卻水泵：2HP*2"*2P，主機至冷卻水塔。

落地有殼室內送風機：1000cfm，1ψ-220v-60hz。

鹵水桶：3T,外覆2"t保溫，附三角架。

乙二醇濃度：95%以上。

(二)監控電腦含22型LED螢幕

1.處理器：Intel i3系列以上CPU。

2.晶片組：Intel。

3.記憶體：至少4GB DDR3記憶體。

4.硬碟：500GB以上 大容量硬碟。

5.光碟機：DVD燒錄機。

6.顯示卡：內建或獨立顯卡。

7.音效功能：內建音效晶片。

8.網路功能：內建 10/100/1000 Mbps。

9.輸出入埠：具USB 2.0、AUDIO、VGA、RJ45等連接埠。

10.電源供應器：至少250W。

11.顯示螢幕：22型LED。

12.作業系統：正版MS Windows 作業系統。

13.參考廠牌：ACER , HP , ASUS 或同等品。

(三)全中文化彩色動態圖形監控軟體(單機執行版)

1.系統特性

(1)圖控系統需提供中文操作手冊及中文規劃手冊。

(2)國內需具有實績可查之圖控系統套裝產品。

(3)能於Windows XP/7之中文視窗環境下執行。

(4)監控系統包括規劃書寫工具，皆需為完全中文畫面、功能表、訊息及線上操

作指引也都為全中文化，不可以英文外掛中文視窗方式處理。

(5)本監控電腦所安裝的圖控系統，需為合法授權之軟體。

(6)本系統所需之監控軟體圖控系統性質為單機執行版。

(7)具備擴充遠端網路監控功能(可透過本單位內部網路及網際網路進行遠端網

路監控，監控軟體可昇級為網路執行版)。

2.I/O裝置連線能力

(1)需可經由RS-232、RS-485及Ethernet網路卡直接與 I/O裝置連線之功能。

(2)需具備USB格式之軟體硬體鎖，以防止不當人員使用及避免資料外洩。

(3)系統內建的I/O裝置驅動程式數量在50組以上，包括可程式邏輯控制器、記錄器、集合式電錶、電腦字幕機、微電腦泛用控制器……等工業控制設備之裝置驅動程式，以適應未來本系統擴充之需要。

(4)需具備通訊連線自我偵測功能，當與I/O裝置之間的通信一旦發生失敗之情況時，能自動以異常警報方式處理。

3.異常警報處理系統

(1)需可提供現有警報記錄與復歸警報記錄之查詢功能。

(2)任何異常警報之發生，具有由操作員作確認動作(Alarm Acknowledge)之功能。

(3)需可規劃警報自動跳圖之功能。

(4)需可提供至少255個優先順序等級的設定，以決定警報處理的先後次序。

(5)需可支援警報自動列印之功能，每一個警報發生時，列印單行。

(6)警報歷史記錄中，應包含警報發生時間、操作員確認時間及警報復歸時間，作為管理參考之依據。

(7)需可支援語音警報功能，可自行錄製語音檔。

(8)需可支援電話語音告警功能，當異常警報發生時，可自動撥接市用電話、行動電話、呼叫器，以預錄的語音通知警報內容。

(9)需可支援GSM行動電話警報簡訊功能，可自行編製簡訊文字檔。

(10)需可配合警報字幕機使用。

4.密碼管制系統

(1)圖控系統至少需提供255個操作層級，並具備管理操作層級及設定密碼之工

具。

(2)進入及離開系統，皆可設定操作層級，必須輸入正確的密碼，才能進出系統。

(3)圖控畫面上的任何一個操控動作，皆需可以設定操作層級及密碼保護。

5.數據存檔報表系統

(1)圖控系統需可內含數據存檔功能，並支援泛用型資料庫之存檔格式，包括：

Excel檔案、Access資料庫及SQL Server之主從架構之資料庫(option)，可自訂數據存檔之欄位及存檔之速度。

(2)需具備日、月、年報表自動彙總及報表製作之功能，可自訂報表的欄位。

(3)需可製作文字形式報表及圖形報表之功能。文字報表中可作最大值、最小值、平均值及總合值之統計分析。

6.畫面規劃功能

(1)圖控系統需可提供500種以上的圖形元件，供編修畫面之用。

(2)需可匯入外部的圖檔使用，包括：Bit Map File和Windows Meta File。

(3)單一畫面所能處理的資料點數及使用元件的次數需不可限制。

(4)需提供點選即用的功能物件，包括：動態趨勢圖物件、燈號顯示、數字顯示、

操控按鈕、長條圖顯示、滑動操控物件、液位顯示等物件。

7.數據計算功能

圖控系統需內含數據計算之功能，至少包括：

(1)邏輯運算指令：AND，OR，NOT，TIMER，MUX

(2)運算子：+，=，*，/，^(次方)

(3)三角函數：SIN(X)，COS(X)，TAN(X)

(4)反三角函數：ASIN(X)，ACOS(X)，ATAN(X)

(5)雙曲線函數：SINH(X)，COSH(X)，TANH(X)

(6)絕對函數：ABX(X)

(7)平方根函數：SQRT(X)

(8)亂數函數：RAND(X)

8.內建編寫控制程序語言功能

(1)需可提供內建控制程序語言，以撰寫監控所須之複雜邏輯程序或統計運算。

(2)內建語言至少具備 IF，SWITCH，GOTO，FOR迴圈，WHILE迴圈等流程控制功

能。

(3)內建語言需具備檔案理與通訊輸出入功能，並可處理數據變化事件。

9.支援OPC標準

需內建OPC Client模組，可以與任何具備標準OPC Server程式之I/O裝置連線。

10.系統開放性

(1)圖控系統需可提供動態資料交換(DDE)功能，以便與Excel等其他視窗應用程

式交換資料。

(2)圖控系統需可開放API程式介面供C或VB等程式語言呼叫，以便整合使用者自

行開發的程式。

11.系統整合性

圖控系統需可整合RS-232，RS-485及MODBUS….等標準通訊協定之軟、硬體設備，以方便其他系統整合連線。

12.參考廠牌：ACSC , KMC , CHUNDE 或同等品。

(四)現場微處理機

1.提供一獨立式（STAND ALONE）可程式化之現場微處理機，具有直接數位及直

接類比控制功能，電腦離線時，亦能自行運作。

2.具有5組RS-232/RS-485通訊埠，可支援Modbus RTU Master/Slave及ASCII碼

通訊，其傳輸速度可達 115.2 baud 之速率，另需具備1組乙太網路(Ethernet)

通訊埠，傳輸速度可達100M bps，以允許感測器共用及現場微處理機之間程

式資料相互傳訊執行，而無須其他介面的介入。

3.時間管理程式：具時間程式、假日程式及事件程式等控制功能。

4.現場微處理機除需提供密碼(Password)保護外需能提供程式ID與現場微處理

機ID之保護措施,可防止Hardcopy。

5.對於現場微處理機韌體(Firmware)的昇級，必須利用快閃記憶體燒錄

(Flashing)的方式進行韌體昇級工作，而不需要更換任何硬體。

6.現場微處理機需能處理下列的輸入及輸出訊號：

(1)數位輸入(DI)：乾接點（Dry Contact）。

(2)脈衝輸入(PI)：可接收頻寬100msec以上之脈衝累計信號。

(3)類比輸入(AI)：PT100、PT1000，熱敏電阻式（Thermistor）及0~5V、1~5V、

0~10V、2~10V、0~20mA、4~20mA 等信號。

(4)數位輸出(DO)：24 VAC/VDC (2A) 輸出容量。

(5)類比輸出(AO)：0~5V、1~5V、0~10V、2~10V、0~20mA、4~20mA 等信號。

7.具有配合現場趨勢記錄（TREND LOGS）容量需求之程式組。

8.現場微處理機對內部邏輯迴路之處理速度至少在100 msec以內，具有比例、積分、微分、浮動、焓質、邏輯、算術運算及轉換等控制功能，並能處理線性電阻值、乾接點及脈衝訊號之能力。

9.現場微處理機必須就網路通訊/電源/輸出/輸入等狀況提供 LED 指示。

10.現場微處理機需具有程式記憶裝置，儲存所有操作程式防止斷電時資料遺失。

11.可提供其他圖控軟體及人機操控介面品牌與本現場微處理機之驅動軟體連線外,並可支援DDEX軟體物件,以及OPC標準通訊伺服軟體,讓使用者在office應用軟體或自行撰寫程式時,能連結本現場微處理機與各廠牌圖控或電腦系統。

12.產品必須符合 UL 及 CE 國際檢驗通過。

13.參考廠牌：ACSC , KMC , CHUNDE 或同等品。

14.現場微處理機需符合功能點數表所列功能。

(五)水流開關

1. 適用管徑：1~8"ψ以上。

2.工作壓力：10 kg/c㎡。

3.流體溫度：120℃。

4.控制接點：15(8)A,220VAC。

5.參考廠牌：ACSC , KMC , CHUNDE 或同等品。

(六)水管型溫度傳訊器

1.輸出信號：4~20mA。

2.感測元件：100 Ohm Platinum RTD。

3.感測範圍：-10～50℃。

4.準確精度：± 0.1 %。

5.防護等級：IP65。

6.參考廠牌：ACSC , KMC , CHUNDE 或同等品。

(七)室內型溫濕度傳訊器(RS485)

1.輸入電壓：15~35VDC。

2.量測範圍：溫度：0℃~+50℃,濕度：0~100%RH。

3.感測元件：CMOS。

4.輸出信號：RS485 ModbusRTU。

5.準確精度：±0.5℃，±3%RH。

6.使用環境：0℃~+50℃，0~95%RH(非冷凝)。

7.反應時間：小於10秒。

8.防潮等級：IP30。

9.材質：防火ABS。1.輸入電壓：8~35VDC。

10.參考廠牌：ACSC , KMC , CHUNDE 或同等品。

(八)F/C溫度操作面板

1.溫度設定範圍：5℃~35℃。

2.具LED背光LCD數字圖形顯示(環境溫度、運轉模式)。

3.功能設定：設定溫度、冷氣(暖氣)恆溫、除濕、送風、風量設定(自動/

手動三段風量)、舒眠模式及24小時預約開關機。

4.具停電記憶功能不受停電影響設定值。

5.輸入電源：DC12V。

6.具四芯通訊線傳輸。

7.參考廠牌：ACSC , KMC , CHUNDE 或同等品。

(九) F/C網路型溫度控制器Modbus

1.輸入電源：AC100~240V,50/60Hz。

2.控制輸出容量：10A/220VAC。

3.保護裝置：過電流保險絲、突波吸收器、包覆式防火外殼。

4.具RS485 Modbus網路通訊埠。

5.參考廠牌：ACSC , KMC , CHUNDE 或同等品。

- (十)F/C用電動三通閥3/4"

1.輸入電壓:110 VAC OR 220 VAC。

2.消耗電力: 5W。

3.流體溫度：2~95℃。

4.環境溫度：-20~+60℃。

5.馬達扭力：10NM。

6.閥體耐壓：42kg/cm2(600PSI)。

7.最大關閉壓力：8kg/cm2(115PSI)。

8.可分離式驅動馬達：三線式結線,附空中快速引線接頭，具自動/手動操作裝

置。

9.閥位指示：具全開及全關回授接點。

10.手動裝置：附手動調整扭。

11.流量值(Cv)：8.2以上。

12.洩漏率：0%。

13.防護等級：至少IP54。

14.參考廠牌：ACSC , KMC , CHUNDE 或同等品。

三、施工說明

- (一)配管說明

1.配管須依台電規定屋內外線路裝置規則辦理，設備與系統之接地須符合規定。網路傳輸用之導管需採用EMT/PVC管且必須獨立配設，不可與其它系統之管路共用，以防止干擾產生。

2.類比訊號(AI、AO點)、數位訊號(DI、DO點)用之導管採用EMT/PVC管且必須

獨立配設，不可與其它系統之管路共用，以防止干擾產生。

3.供應電源之導管採用EMT/PVC管且必須獨立配設，不可與網路傳輸及類比訊號

使用同一管路，防止訊號干擾現象；除24VAC以下供應電源外，亦不可與數位訊號用同一管路。

4.上述網路傳輸、類比訊號及數位訊號用導管配置需避開任何電力電源管線，

防止產生雜訊干擾現象。

5.上述與現場感測器或終端控制元件聯接之類比訊號及數位訊號，無法用

EMT/PVC導管直接配置之場合需採用可撓性金屬/PVC管。

- (二)配線說明

1.配線須依台電規定屋內外線路裝置規則辦理，設備與系統之接地須符合規定。

2.所有配線在管內不得有分岐點或連接接頭。

3.網路傳輸配線及現場處理機數位類比監視控制用配線，須與動力線分開配

置，以防止雜訊干擾。

4.每根導線兩端必須使用壓著端子並標誌，該標誌需與圖面及盤內標誌一致。

5.網路傳輸用之導線需採用GAT5.E網路專用線，以防止雜訊干擾。

6.類比訊號用之導線需採用AWG24鋁箔個別遮蔽之對紋型遮蔽電纜線導線，以

防止雜訊干擾。

7.數位訊號用之導線需採用0.75ｍ㎡以上之導線。

8.單一控制器材用之電源供應線路需採用1.25ｍ㎡之PVC導線。

9.主控制電源用之電源供應迴路導線需依實際負載容量大小配置之。

- (三)器材安裝

1.依照電氣工程施工規範進行電氣安裝，電氣材料及其安裝須符合規範之要求。

2.除室外防雨型設備外,請注意安裝場合之防潮、防雨及防凝結水工作。

3.器材安裝注意事項請參見供應商型錄上之安裝說明書安裝。

- (四)驗收

- 為確保本單位權益，投得標廠商需配合下列事項：

1.試車調整

承商必須於交貨前徹底的檢查，調校及測試所有之硬體及軟體，以確保系統能根據本單位之規範及操作程序執行運轉。

2.竣工文件

承包商於竣工後應提送下列維護資料和操作手冊：

(1)竣工後監控系統網路昇位架構圖。

(2)竣工後現場微處理機盤詳細配線圖。

(3)竣工後現場微處理機盤與控制感測元件詳細接線圖。

(4)竣工後現場微處理機盤與控制感測元件配線示意圖。

(5)本系統各項設備器具之進口報單或出廠證明。

(6)本工程監控系統軟體之備份光碟片，與所有資料之電腦光碟，包括：所有

監控點、相關接線、圖形程式之流程圖等。

(7)本工程監控系統之三份中文版操作說明書(附操作功能之圖形解說)。

3.教育訓練

為使本單位空調控制系統能正常運轉，於完工移交前承商必須對本單位操作及維護人員作教育訓練。操作員之訓練內容包含有：

(1)操作程序的複習。

(2)開機 / 關機。

(3)顯示及報表的選擇。

(4)以鍵盤或滑鼠對控制點的操作。

(5)對警報極限值及開 / 停時間之修改。

(6)系統的開機設定。

4.保固規定

廠商應自驗收合格日起，提供二年之免費保固服務，保固範圍包含本案之所有軟硬體。

附件

功能點數及網路架構圖

功能點數表

網路架構圖