蘭花溫室電腦環控軟體系統規格書                        
一、須能控制現場蘭花溫室A、B兩棟，以及內溫室1、2、3、4等四間調花溫室之設備環境條件，具內部相關溫濕光度設定、調整、監控及紀錄之功能。
二、能與溫室現有PLC連接或重新裝設以執行下列功能：
 1、風扇運轉控制(A、B棟各有三台風扇，共計六台) 
  　設施中所有的風扇都有獨立的設定點，每台風扇都可獨立手動或自動變頻節能恆溫運轉運轉。
　 自動運轉－設定風扇運轉溫度－將運轉狀態切換至自動－自動變頻節能恆溫運轉運轉，利用室內感測溫度計資料提供自動調節風扇啟動運轉時間參數條件（如夏季溫度高於26℃時，啟動第1台風扇，溫度高於28℃時，啟動2台風扇，溫度高於31℃，三台風扇皆啟動；冬季溫度高於30℃時，啟動第1台風扇，溫度高於31℃時，啟動2台風扇，溫度高於33℃，三台風扇全數啟動）。
  　手動運轉－操作者將回路狀態切換至手動－風扇進入全時運轉。
 2、內循環風扇運轉控制
　　設施中所有的風扇都在停止狀態時，內循環風扇可按照設計的運轉條件，進行手動或自動運轉。
　　自動運轉－於負壓風扇全部停止後，設定內循環風扇的運轉及停止間隔（如上述風扇停止運轉時，內循環風扇每間隔10分鐘運轉15分鐘）。　　
    手動運轉－操作者將回路狀態切換至手動－內循環風扇進入全時運轉。
 3、水牆百葉控制
　　自動偵測風扇的運轉狀態及溫度的比對，依室內溫度開啟或關閉百葉或以手動模式進行開啟或關閉。另水牆百葉之開啟、關閉控制，須由加溫機之運轉、停止狀態進行連鎖控制。
　　自動運轉－比對室溫－在通風模式開啟－在保溫模式關閉。
　　手動運轉－操作者將回路狀態切換至手動－以選擇開關控制開啟、關閉。
4、水牆注水泵控制
　　自動偵測室內外溫濕度的高低，調節配合風扇啟動順序控制注水或停止，以達到溫濕度調節功能或以手動模式進行注水或停止。
　　自動運轉－設定注水泵運轉溫度－將運轉狀態切換至自動－自動運轉（如夏季溫度高於30℃時啟動水牆；冬季溫度高於32℃時啟動） 須可設定間歇供水（如上述水牆泵每間隔10分鐘運轉15分鐘）。
　　手動運轉－操作者將回路狀態切換至手動－注水泵進入全時運轉。
5、內遮光網、外遮光網控制
　　能依據室內偵測之照度，設定控制開啟或關閉內遮光網、外遮光網動作，或以手動模式進行開啟或關閉。且為避免光度急遽變化，遮陰網反覆動作造成損害，控制動作必須設計有可調整之時間延遲並含有高光警報及關閉遮光網之功能且可選擇光控/時控等模式運轉。
　　自動運轉－比對照度－在低光量時延遲開啟－在高光量時延遲關閉。
　　手動運轉－操作者將回路狀態切換至手動－以選擇開關控制開啟、關閉。
6、保溫膜控制
　  自動進行依據室內溫度開啟或關閉保溫膜，自動控制開啟或關閉，或以手動模式進行開啟或關閉。
　 另保溫膜之開啟、關閉控制，須由加溫機之運轉、停止狀態進行連鎖控制，且可選擇溫控/光控/時控等模式運轉。
　  自動運轉－比對設定溫度作開啟、關閉動作。
　 手動運轉－操作者將回路狀態切換至手動－以選擇開關控制開啟、關閉。
7、加溫機控制
　　自動偵測溫度的高低變化，自動控制加溫或停止，或以手動模式進行加溫或停止（如溫度低於27℃即啟動加溫機；夜間則自動進入夜間模式啟動加溫）。
　　手動運轉－操作者將回路狀態切換至手動－加溫機進入全時運轉。
8、除濕機控制
    依據偵測濕度變化，自動控制除濕或停止，或以手動模式進行除濕或停止，並須與風扇連鎖控制進行除濕。
9、四間內溫室之溫度控制
    依據設定之日、夜溫度，與偵測室內溫度變化比對以啟動自動冷卻系統，包括冷卻水塔、冰水泵、冰水機之啟動（如設定日夜溫為25/20℃，高於該設定溫度則需啟動降溫系統）。
三、軟體授權點數在1000個控制點以上，並提供使用授權證明。
四、提供環境因子監視機能，透過感應器傳回溫度、溼度、光度之監測紀錄及光累計值。
五、依據控制流程及監視紀錄變數設計適當報表格式，能整理匯出監視記錄歷史檔案如Microsoft Excel及BMP圖檔等通用格式。
六、該軟體不得鎖限於僅特定一具電腦使用，應可安裝於任一台電腦執行，且具有擴充性。
七、另因溫室感測器已超過使用年限，為使系統運作順利，擬一併更換，更換之設備規格如下：
1、照度傳送器(6組)：
   測量範圍0-200,000Lux，精確± 3％ (依據2856度K 標準光源調校)。
   測量角度偏值30度/ ±3%，60度/ ±6%，80度/ ±24% （Consine Characteristics 接近值)。
   須為耐候結構，能長期放置溫室使用。
2、溫溼度傳送器(6組)：
   溫度感測範圍：0~100℃；準確度：± 0.3℃（於25℃時）。
   濕度感測範圍：20～95%相對濕度；準確度：± 2％ＲＨ（於25℃時）。
八、要求:

1. 得標商應於決標次日起60日內完成交貨、教育訓練及交付使用說明書2份（說明書內容請廠商先行提供草稿或電子檔案，經本場確認內容詳盡明確後，再正式提交正本）。
2. 於安裝完成後，需試運轉一個月確認符合設定需求，且期間不得要求增收費用。
3. 自交貨驗收合格日起負責保固三年，得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責軟、硬體維護與問題排除。
