台南區農業改良場稻種種原冷藏庫購置案規格表

一、稻種種原冷藏庫規格明細：

種子冷藏庫標購數量：壹套(規格如下)

庫內溫濕度：溫度：0℃ ~ 30℃ ± 1℃ 可調式（溫度超過設溫10℃警告裝置啟動）  

            相對溼度：65％ ~ 80％
組合式庫體：庫體尺寸：L/728 cm × W/227㎝ × H/230㎝ (外部尺寸)，各尺寸誤差± 1％

庫體材質：1.鹽化鋼板樹脂外皮，PU發泡保溫，厚度100 mm±5mm。

          2.防爆燈

          3.防滑腳踏板

          4.塑膠底座

          5.門右開，內徑105 cm，高176 cm，各尺寸誤差± 1％（鹽化鋼板樹脂外皮，PU發泡保溫）。
機組規範：1.冷卻機組：3HP或以上壓縮機（原裝進口）。
2.蒸發器組。
 3.散熱器。

 4.24H全自動除霜裝置，附除霜自動感應溫控裝置。

 5.高低壓保護裝置。

 6.高壓除液器。

 7.液分離器。

 8.電磁閥

 9.膨脹閥

 10.全自動數位恆溫控制箱。

電源箱及保護裝置：1.電子式欠相保護裝置。

                  2.電源箱，無熔絲開關(35A一個，15A二個)，35A接點開關，配線盤。

                  3.使用電壓3φ220V，機器運轉耗電量3.5KW。
驗收方式：交貨檢收後經機組運轉測試10天後溫度、濕度測試與規格相符時，始完成驗收。

二、交貨期限：決標後次日起30天交貨（包含例假日）。
三、交貨地點：台南區農業改良場嘉義分場 (嘉義縣鹿草鄉豐稠村農改場1號)
四、保固期限：一年以上
五、交貨時應檢附之證明文件：中文保證書
六、對本規格如有疑義，請洽石榆鳳小姐瞭解，電話05-3751574轉12






