設施無線環境監測系統規格說明
1、 品名、數量及規格說明：

(一)監測主機2套(每套含監測主機1台及溫、濕度感測器×2，二氧化碳感測器×2,光合作用有效光譜感測器×1，照度感測器×1)

    監測主機硬體規格需求

1、 監測主機具IP65防水等級，面板可顯示監測資料及燈號，上蓋為透明材質。

2、 4.3吋或以上TFT彩色LED背光觸控顯示螢幕。

3、 32-bit RISC Microcontroller；16MB SDRAM；3MB ROM，內建萬年曆RTC功能。

4、 電源輸入：110VAC Input。

5、 備用電池：9VDC備用電池盒。

6、 備有GSM/GPRS或3G無線傳輸網卡(內置天線)及RF433無線通訊裝置(內置天線)。

7、 4組RS-232或RS-485通訊介面，支援Serial Modbus Protocol。

8、 8組16bit類比輸入，可個別接受：0~150mV,0~500mV,0~1V,0~5V,0~10V, 0~15V,±150mV,±500mV,±1V,±500mV,±1V,±5V,±10V,±150V,±20mA,0~20mA,4~20mA等訊號源，取樣頻率可達100 samples/sec或以上。

9、 1個運轉指示燈、1個異常指示燈、1個狀態警示燈。

    監測主機監控功能需求

1、 監測主機可與後台PC直接連線操作，即時監測各感測器量測數值及狀態，當與PC連線中斷時亦可獨立運作。

2、 即時顯示各感測器量測數值及狀態(過高或過低)。

3、 可於觸控瑩幕設定各感測器：是否啟用、量測範圍、單位、上/下限警報值、不感帶值、RTC時鐘調整及監測主機站號。

4、 量測資料記錄以GPRS方式回傳PC主機，時間間隔為5分鐘1次，警報事件則於發生時立即回傳PC。與PC通訊連線中斷時，量測資料記錄及警報事件記錄可至少保留5,000筆。

5、 與PC連線時內部RTC時鐘需隨時與PC時間同步。

6、 可於觸控瑩幕設定資料回傳通訊使用方式包括：SMS、GPRS、RF433、RS485，以及各類回傳方式必要之參數。

7、 可於觸控瑩幕上設定16組或以上警報接收人手機號碼。

8、 各感測器之量測值高或低於上、下限警報值，除於環境監測主機觸控瑩幕上顯示外，並自動發出事件訊息以中文手機簡訊方式傳立至相關人員手機號碼。事件訊息內容需包含：站號、事件訊息、事件發生時間。

9、 監測主機發生：市電中斷、備用電池電量過低時，並自動發出警報訊息以中文手機簡訊方式傳立至相關人員手機號碼。警報訊息內容需包含：站號、警報訊息、警報發生時間。

感測器規格

1.溫、濕度感測器2組:
(1)溫度量測範圍：0~50℃/0~100℃可自行調整，精度：至少±0.4℃。

(2)濕度量測範圍：0~100%RH，精度：至少±3%RH。

(3)類比訊號輸出4~20mA。

(4)具有ZERO及SPAN內部微調可供使用者自行校正。

(5)外殼IP65防水等級，Sensor除外。

(6)整合式電源及訊號傳輸線長5公尺或以上，直接由監測主機供電。

2.二氧化碳感測器2個:

(1)量測範圍：0~2,000 ppm。

(2)精度：至少± (50ppm +2% 量測值)。

(3)類比訊號輸出4~20mA。

(4)使用環境：溫度-20~60℃，相對濕度：0~100%RH，外殼：IP54。

(5)整合式電源及訊號傳輸線長5公尺或以上，直接由監測主機供電。

3.光合作用有效光譜感測器1個:
(1)量測範圍：0~2,200 μmol m-2 s-1。

(2)精度：至少±5%，重覆性：±1%，一年誤差：<3%。

(3)類比訊號輸出0~4.4VDC，2mV perμmol m-2 s-1。

(4)使用環境：溫度-25~55℃，相對濕度：0~100%RH，具防水功能，適合長時間戶外使用，可整機放置水中使用。

(5)整合式電源及訊號傳輸線長5公尺或以上，直接由監測主機供電。

4.照度感測器1個:

(1)量測範圍：0~2,000 or 0~20,000 or 0~200,000Lux可切換。

(2)精度：至少±3%(於25℃)。

(3)具有ZERO及SPAN內部微調可供使用者自行校正。

(4)類比訊號輸出4~20mA。

(5)使用環境：溫度-15~55℃，相對濕度<98%RH，外殼ABS/TEFLON強化塑膠，防水、防塵。

(6)整合式電源及訊號傳輸線長5公尺或以上，直接由監測主機供電。

(二)RF433主機接收器1台
1. 支援UHF跳頻技術，避免相近頻率干擾，RF輸出最大可到500mW，靈敏度-120dBm。

2. PC USB介面。

3. 傳輸速率1.6Kbps ~ 128Kbps。

4. 室內至市區傳輸距離約700M，直線距離為2KM(內置天線)。

5. 通過EC及FCC安全認證。

(三)GPRS遠端連線通訊卡2張
監測主機使用GPRS通訊連線方式回傳各感測器資料，本案必須提供2台監測主機自驗收日起二年內所使用之GPRS通訊功能，傳輸量每月至少25MB以上。

(四)移動式監控主機1台
1.作業系統：MS Windows W7、CPU≧1.60 GHz、DDR3≧800 MHz。

2.記憶體：1GB DDR3記憶體或以上。

3.儲存裝置：320GB或以上硬碟。

4.螢幕/顯示：10.1" SD 1024 x 600 (WSVGA) pixel resolution, high-brightness (200-nit) LED-backlit TFT LCD。

5.通訊：內建網路攝影機。

6.內建無線網路卡及藍芽模組：Bluetooth 4.0。

7.輸出/輸入：至少包含1個五合一讀卡機,3個 USB 2.0 連接埠,1個外接 VGA 連接埠,1個耳機/喇叭/線路輸出,1個麥克風/線路輸入插孔,1個RJ-45 port, AC變壓器用DC-in直流電源接頭。

8.電源/電池：6-cell鋰電池或以上，AC變壓器。
(五)量測統計分析軟體1套
分析軟體(繁體中文版)需包含下列功能：
1. 環境監測：

(1)環璄即時監測：支援SMS/GPRS/RF433/RS485各種傳輸方式，即時顯示各環境監測主機之各項量測資料及連線狀態等，支援modbus TCP的標準通訊協訂，提供即時監測資料查詢，以利整合及擴充溫室控制系統。
(2)事件及警報即時監控，可監控範圍包括：

事件訊息：環境監測主機之開機、市電中斷、備用電池過低時。

警報訊息：各感測器量測值發生過高或過低時。
(3)歷史趨勢圖：可任意選擇前端監測主機顯示各感測器量測之歷史曲線圖，包括：溫度、濕度、CO2、PAR四種趨勢圖，照度感測器之量測值轉換成μmol m-2 s-1單位顯示。

2.報表列印及統計分析

(1)定時記錄資料明細表

(2)警報及事件記錄明細表

(3)介面具有下拉式選單，可選擇感測項目、量測資料統計區間、感測伺服器。

(4)量測資料統計區間可依據栽培期程，選擇統計分析開始日及結束日。

(5)作物生長環境統計分析：每日最高值、總累積最高平均值；每日最低值、總累積最低平均值；每日平均值、總累積平均值；總累積值；總累積時數(小時)；總累積天數(day)。

(6)作物生長有效複合環境統計分析：每日最高值、總累積最高平均值；每日最低值、總累積最低平均值；每日平均值、總累積平均值；總累積值；總累積時數(小時)；總累積天數(day)。
3.系統設定：可依環境監測主機資料傳送類別設定所需之各項參數及基本資料。
4.資料庫管理：具資料檢核、環境資料Excel轉檔、資料庫匯出及刪除資料庫歷史記錄及備份等功能
二、教育訓練：提供至少4小時之設施無線環境監測系統操作訓練。

三、交貨及保固：

1. 交貨時間：決標次日起60天（日曆天）內。

2. 交貨地點：本場(台南市新化區牧場70號）。

3. 投標時，廠商需檢附規格型錄。交貨驗收時，除以上述規格表為基準外，各部規格亦需符合所附型錄規範。

4. 保固期限：交貨驗收合格後一年。






