冷藏庫規格表

一、稻種種原冷藏庫規格明細：

種子冷藏庫標購數量：壹套(規格如下)

庫內溫濕度：溫度：0℃ ~ 30℃ ± 2℃ 可調式（溫度超過設溫8℃警告裝置啟動）            相對溼度：65％ ~ 80％
組合式庫體：庫體尺寸：L/585 cm(外部尺寸) × W/405㎝(外部尺寸) × H/210㎝ (內部尺寸)，各尺寸誤差± 2％。
庫體材質： 1. 內外鹽化鋼板製作， PU發泡保溫，冷凍專用框材一體成型，庫板厚度 110 mm± 5 mm。

           2.PVC水平基座
           3.防滑腳踏板
           4.防爆孔
           5.防爆燈
           6.旋開式庫門，庫門內需配備安全壓棒或緊急逃生旋轉鈕，門右開，內徑90 cm，高175 cm，各尺寸誤差± 2％。
機組規範： 1.蒸發器組（12英吋風車*3）。
           2.冷藏機組：5HP或以上壓縮機。
3.10HP屋外型散熱器。

  4. 24H全自動除霜裝置，附除霜自動感應溫控裝置。

  5.高低壓保護裝置。

  6.高壓儲液器。

  7.冷媒視窗。

  8.電磁閥  
   9.全自動數位恆溫控制箱，箱體需粉體烤漆附玻璃視窗方便查看溫度，      數位式微電腦控溫器為觸控式按鍵，控制箱需有帶燈單切開關，運轉燈、除霜燈、故障燈。

電源箱及保護裝置：1.電子式欠相保護裝置。

                  2.電源箱，無熔絲開關，電磁開關，配線盤。

                  3.使用電壓3φ220V。
驗收方式：交貨檢收後經機組運轉測試10天後溫度、濕度測試與機組規範相符，作成紀錄後報本場辦理驗收作業。

二、交貨期限：決標次日起30日曆天內完成交貨。

三、交貨時應檢附之證明文件：出廠證明、電腦繪製控制線路圖(需護貝)、中文保
    證書。

四、得標廠商需將冷藏庫安裝地點、硬體設備拆除(建議勘查現場)，鋼筋廢鐵需存

    放業主指定地方，其餘廢棄物廠商需負責運走。
五、保固期限：一年以上
六、交貨地點：臺南區農業改良場嘉義分場 (嘉義縣鹿草鄉豐稠村農改場1號)
七、對本規格如有疑義，請洽石榆鳳小姐瞭解，電話05-3751574轉12
