附件1


組合式冷藏庫規格說明
1、 庫內溫濕度：
1. 溫度：0℃~5℃±2℃。
2. 相對濕度：50％以下（含50％）。
2、 組合式庫體：
1. 庫外尺寸：長540公分±1公分；寬260公分±1公分；高265公分±1公分。
2. 庫內尺寸：長518公分±1公分；寬238公分±1公分；高243公分±1公分。
3. 庫門尺寸：長176公分±1公分；寬88公分±1公分，把手加鎖，附兩組緊急排除安全裝置及空氣門簾一台（電源110/220V，有效遮距3公尺，吹出口風量25.5 m3/min或以上，吹出風速8.5 m/s或以上）
3、 庫體材質：厚度110 m/m ± 5 m/m，PU發泡保溫，內浪式鹽化鋼板。
4、 溫度控制：液晶顯示溫度，溫差設定值0℃~50℃，校正值為可調式。
5、 濕度控制：進口美製濕度控制器，除濕工作範圍從10％~95％ RH（可調式）。
6、 除濕方式：冷凍壓縮熱再次蒸發空氣對流循環除濕，不可使用電熱（HEATER）加溫除濕。
7、 除濕系統：
1. 冷凍壓縮熱再次蒸發空氣對流循環除濕。
2. 冷凍除濕排，逆向閥控制。
3. 漸進除濕系控制交換。
8、 機組規範：
1. 壓縮機：美製5HP或以上（附出廠證明）
2. 10 RT或以上屋外型散熱器，6P式或以上雙扇型風扇組（附長180公分，寬90公分遮雨棚1座）。
3. 1/2〃× 8片式或以上導熱蒸發排，無霜式內循環對流。
4. 1/2〃× 10片式或以上導熱除濕排，6P式或以上風扇組。
5. 高低壓（Hi-Lo）保護裝置。
6. 高低壓貯積液器，乾燥過濾器、止回閥。
7. 冷媒系統切換閥：5/8〃× 5/8〃× 5/8〃，壓力感側1/4〃、功能正向COM→HR、逆向COM→COND。
8. 分離式機組，冷氣式散熱，散熱通氣端護網可活動拆卸清洗。
9、 控制系統：
1. 停電延時啟動裝置。
2. 高低壓安全保護裝置。
3. 35A接點（附過載保護裝置）
4. 交換接觸器組。
5. 溫度控制器，可調溫差值。
1. 電源箱及保護裝置：
2. 電子式欠相保護裝置。
3. 電源箱，無熔絲開關（35A一個，15A二個），35A接點開關，配線盤。
4. 使用電壓3φ220V。
十一、其他配備：室內照明，含40W日光燈兩組，室內溫度數字顯示器一組，室內塑膠棧板（厚3公分×長90公分×寬30公分）12平方公尺，室外棧木（塑膠積木5公分×5公分×260公分）五支。
十二、置物架：
1. 共五架（材質：不鏽鋼）。
2. 每架四層60公分×150公分網片。
3. 架柱尺寸：3公分×210公分，柱上有數字標示高度。
4. 網片為加動型，可承載250公斤重量。
十三、交貨日期：決標次日起30日內完成交貨安裝。
十四、驗收方式：交貨檢收後經機組運轉測試20天後溫度、濕度測試與規格相符時，始同意驗收。
十五、機組安裝地點：臺南區農業改良場朴子分場生物防治館二樓（嘉義縣朴子市德興里120號）。
