第1、2、3、4棟溫室PC浪板汰換

施工規範

1、 施工位置：臺南區農業改良場 雲林分場。
2、 施工概述：

(一)、拆卸：

拆卸第1至4區溫室屋頂既有小圓浪板、屋脊鋁料等固定材料及防水膠並運棄回收。

(二)、補強：

既有屋頂骨架及外網骨架螺栓重新緊迫，焊接屋脊底座並固定屋脊鋁料，針對全區生鏽處人工塗佈鋅粉底漆。

(三)、披覆：

以不銹鋼自攻螺絲固定PC小角浪浪板。

3、 細部規範：
(一)、拆卸：

1、施工現場須保持整清潔，並將拆卸之材料與骨架依照使用單位規劃統一堆置等待運棄回收。

2、拆除施工前須協調使用單位其該區室內實驗作物搬遷事宜；拆除既有浪板、屋脊鋁料與螺絲應注意不可隨意向室內丟棄，舊有防水膠需全面刮除。

3、施工中如造成既有玻璃、塑膠布等材料破損須予以修復換新；現場溫室立面既有玻璃破損需直接換新固定，並保持氣密。

(二)、補強：

1、材料進場需統一堆置並架高，材料數量以明細表為主，實際尺寸依各區現場尺寸丈量為主。

2、拆卸後針對既有骨架含外網骨架之螺栓如有鬆動需重新鎖緊，螺栓牙紋銹蝕無法鎖緊則切除換新緊迫，既有補強拉桿如有鬆動則重新緊迫，如銹蝕則汰換雙勾緊迫器。

3、各區屋脊鋁料底座採用熱浸鍍鋅(鍍鋅量300±60g/m2)C型鋼75*45*15*2.3t現場焊接固定，焊接後需塗佈含鋅粉底漆防銹並以鍍鋅螺栓固定鋁料屋脊，其鋁料相接部分需以PU防水膠處理防漏。

4、各區屋頂骨架含外網骨架生鏽處均需人工塗佈含鋅粉底漆防銹，骨架如銹蝕嚴重判斷無法以自攻螺絲固定，則需汰換或補焊接鐵料，補強鐵料需考量後續與PC浪板之平整度與氣密性。
(三)、披覆：
1、主要披覆材料：UV-PC抗紫外線小角浪板
(1)規格：透明色*厚度0.8t*板寬103cm*板長依現場尺寸
· (2)品質規範：
· 表面變黃度：本產品以ASTM D1925標準測試，表面變黃度變化數值應等於或低於"3"，變黃率5年內低於"10"。

· PC(聚碳酸酯)高溫型紫外線吸收劑12%被覆0.04mm，採共擠壓式UV積層技術製造。

· 紫外線透過率波長300nm低於2.4%。

· 可見光透過率：本產品以ASTM D1003測試標準，全光線透過率應保有原數值之90%。
2、PC浪板以#304浪板單孔固定片壓制、#410全不鏽鋼自攻螺絲鑽孔固定，固定距離以每片浪板寬度103cm含搭接位置需固定4點，固定行數依據現場衍條數量全數固定。每片浪板之頂端(屋脊處)與底端(屋簷處)均需設置氣密條壓制及支撐固定以保持室內氣密性及防漏。
3、各區浪板固定後，針對固定片位置可能會造成漏水處以及屋頂骨架與PC浪板接合處如有孔隙或造成漏水處應補PU防水膠處理。
PAGE  
1

