行政院農業委員會臺南區農業改良場

「颱風風災溫網室整修」採購案規格說明

ㄧ、採購數量：本場溫網室編號GA區(GA1、GA2、GA6、GA7及GA10)，GB區(GB7、GB8、GB12、GB13及GB14)，F4區(FG1、FG2、FG4及FG5)，後山木瓜水平網室、CO2氣密溫室(GB區:GB10)

二、採購規格：(正確規格依現場尺寸為主)

1.屋頂批覆材料為0.18 mm(含)以上固定PEP膜，透光率: 85%以上。

2.水槽依現場時實際規格評估，但必須為熱浸渡鋅水槽，先加工後再熱浸鍍鋅)鍍鋅量是單面表面積240~320 g/m2以上。

3.立柱，水槽，橫樑與屋拱架間均以螺絲聯結組件固定。水槽與水槽相接處下方應加櫬板，並作妥防漏處理。

4.屋頂與立面披覆之固定元件及收邊，所使用之材料應為鋁擠型或不銹鋼(壓條)材料應具氣密及美觀。

5.各鐵架元件之組合均以熱浸鍍鋅或不銹鋼螺絲結合(包含攻釘)。所有均為熱浸鍍鋅品，規格如上所述。

6.所有需熱浸鍍鋅加工材料，必須先加工後再行熱鍍鋅處理，工地現場不得再行焊椄,鑽孔等加工。

7.鋼料熱浸鍍鋅應選定合格廠商施工，交貨時應檢附出廠檢驗報告。

8.固定帆布所使用的壓條其固定螺絲(攻釘)間隔距離不得超目前現有狀況，且一支壓條內不得同時重疊超過兩層固定彈簧;以及在頭尾使用攻釘及壓片將尾端彈簧固定。

9.黑色擋泥板: PE材質 (2.0t)；不鏽鋼S線: 304材質或以上。鍍鋅管厚度: ∮1”X 1.8 或以上。側面限制管厚度: ∮3/4”X 1.6 t或以上。插地管材質厚度: ∮1/2”X 1.6 t或以上。銀色針織網: PE材質。耐高溫潤滑油: 耐熱180度。

10. 白色防蟲網：32目或24目依實際需求。

11.溫室水槽為避免溢水問題，應在每列水槽中設兩處落水孔，並以PVC管接至溫室外。

12.所有工程需與原主架構能配合，包括拆除、銜接及風扇遷移及配線。